用户指南

User's Guide

LMR-0603E

继电保护测试仪

LMR-0603E                                LIGHT

感谢您选择莱特产品！

祝贺您荣为莱特用户！

莱特公司遵从可持续发展的策

略，因此我们热情欢迎您对本指南

中所描述的产品提出宝贵意见和建

议，以利于莱特为您开发出更具先

进性、适用性、可靠性的产品。

# LMR-0603E                                 LIGHT

1  概述

LMR-0603E继电保护测试仪，是继电保护试验的便携式测试装置。适用于35KV及以下电力系统继电保护现场试验。

该仪器具有大容量的交直流电压、电流输出，并具有保护功能，保证了仪器工作安全和可靠性。仪器内部采用了数字集成电路控制和电压、电流隔离输出设计，以保证被试设备和人身安全。该测试仪可对各种交直流电压继电器、交直流电流继电器、中间继电器、时间继电器、差动继电器、接地继电器、信号继电器和极化继电器的性能进行校验和测试，也可测试10KV以下电流互感器的伏安特性。仪器操作简单明了，采用了触摸开关，内置数字电压表、电流表、0.2级传感器、毫秒计显示，清晰直观。仪器体积小、重量轻，便于一人携带，是继电保护人员的得力助手。

2  主要功能和技术参数

2.1  输入：AC220V±10%  50Hz±2%

2.2  输出：

Ⅰ路：交流电压：0-250V（0-5A）

交流电流：0-5A-100A

直流电压：0-300V（0-5A）

直流电流：0-20A

Ⅱ路：交流电压：0-250V（0-5A）

交流电流：0-5A-50A

直流电压：0-300V（0-5A）

直流电流：0-10A

2.3  精度：0.5级

2.4  辅助输出：直流电压：0-12V（≤100mA）

直流电流：0-500mA   精度：0.5级

2.5  测试时间：0.001-999.999S

LMR-0603E                                 LIGHT

2.6  体积与质量

体积：330×220×320（mm）    质量：15kg

3  面板说明

3.1  选择区

3.1.1  “Ⅰ路选择”：触摸此开关是选择“Ⅰ路”输出何状态。该测试仪上电处于“AC250V”状态，触摸此开关可以改变“Ⅰ路”的输出状态，依次为AC250V、AC100A、DC300V、DC20A，对应的指示灯亮。

3.1.2  “Ⅱ路选择”：触摸此开关是选择“Ⅱ路”输出何状态。该测试仪上电处于“AC250V”状态，触摸此开关可以改变“Ⅱ路”的输出状态，依次为AC250V、AC50A、DC300V、DC10A，对应的指示灯亮。

3.1.3  “Ⅰ路输出”：触摸此开关是选择“Ⅰ路输出”。上电时，Ⅰ路输出切断。触摸此开关，Ⅰ路输出。再次触摸此开关，切断“Ⅰ路输出”。

3.1.4  “Ⅱ路输出”：触摸此开关是选择“Ⅱ路输出”。上电时，Ⅱ路输出切断。触摸此开关，Ⅱ路输出。再次触摸此开关，切断“Ⅱ路输出”。

3.1.5  “监视选择”：触摸此开关是选择电压，电流表监视Ⅰ路或Ⅱ路的输出状态。上电时处于监视Ⅰ路的状态，对应指示灯亮。

3.1.6  “单/双”选择：触摸此开关是选择毫秒计的计时方式。该测试仪上电处于“单路”启表计时方式，触摸此开关转换为“双路”计时方式，对应的指示灯亮。

3.1.7  “内/外”选择：触摸此开关是选择毫秒计的启、止表方式。“内”表示该测试仪随同输出量同时启表（注：该测试仪只有Ⅰ路才能内部启表，Ⅱ路不具备内部启表功能）。“外”表示毫秒表的计时不受该测试仪的输出控制，由操作人员确定何时启表。

LMR-0603E                                 LIGHT

3.1.8  “复位”：触摸此开关，毫秒计清零。

3.2  直流0-12V调节输出区

直流0-12V可作为极化继电器的电源，也可作为测试极化继电器性能的信号源。

3.3  直流0-500mA调节输出区

直流0-500mA可作为信号继电器的信号源，测试信号继电器的启动值。

3.4  输出端子区

3.4.1  Ⅰ路输出端子区：从此端子上可输出AC0-250V，AC100A，DC0-300V，DC0-20A（需要何种电参量从“Ⅰ路选择”中去选择，只能输出一种电参量）。

3.4.2  Ⅱ路输出端子区：从此端子上可输出AC0-250V，AC50A，DC0-300V，DC0-10A（需要何种电参量从“Ⅱ路选择”中去选择，只能输出一种电参量）。

3.5  毫秒表的启、止表端子及接点接入端子区

3.5.1  当选择为“秒表双路”、“内部启表”时，触摸选择区的“Ⅰ路输出”开关时，毫秒表开始计时，止表端子为“┴”、“Ⅱ”。被试继电器的空接点，分别接入“┴”和“Ⅱ”两端子。当被试继电器动作时，毫秒表停止计时，此时毫秒表显示的是继电器的动作时间。

3.5.2  当选择为“秒表双路”、“外部启表”时，触摸选择区的“Ⅰ路输出”开关时，毫秒表不能计时，必须外部接通“┴”、“I”两端子，才能使毫秒表计时，止表端子为“┴”、“Ⅱ”。毫秒表处于“秒表双路”状态时自动清零。

3.5.3  当选择为“秒表单路”、“外部启表”时，触摸“Ⅰ路输出”开关时，毫秒表不计时，必须外部接通“┴”、“I（Ⅱ）”端子时，才能使毫秒表计时。断开“┴”和“I（Ⅱ）”停止计时。再次接通“┴”和“I（Ⅱ）”时累积计时。不需要累积计时，则触摸选择区的“复位”

LMR-0603E                                 LIGHT

开关清零。

▲注意！毫秒表不能带电位测量。

3.5.4  当测试仪输出需要的电参量至被试继电器时，继电器的空接点接入“接点接入”两端子（不能带电位接入“接点接入”两端子），当继电器动作后测试仪便有声、光提示，表示被测试继电器动作。

3.6  电参量显示区

测试仪中内置数显式毫秒表、电压表、电流表，能显示所需要电参量的数值。且电压表、电流表能同时监示所需电参量的数值。

3.7  输出调节

调节Ⅰ、Ⅱ路所需电参量的幅度值，满足被试继电器对电参量的要求。

4  使用前检查

首次使用该测试仪或重新使用该测试仪前，对该测试仪是否正常应进行检查，以确定测试仪工作状态，如仪器工作不正常，请及时同厂家联系。进行检查时，仪器与外部设备无任何连接线。

检查测试仪外观是否有损，各旋钮、开关是否松动。提动测试仪，测试仪内部是否有异常声响，输出端子及螺钉是否松动。

将测试仪的“输出调节”旋钮逆时针旋至最小，测试仪电源接于符合要求的交流电源上，合上电源开关，这时测试仪的“毫秒表”、“电压表”、“电流表”将显示。Ⅰ路选择区、Ⅱ路选择区的指示灯分别指示AC0-250V，秒表单路、外部启表指示灯亮，仪器无其他异常声响，测试仪即为正常。

接通电源，测试仪显示不正常，应立即切断电源开关。检查输入电源是否符合要求，重新上电一次。

5  使用要点

5.1  供电电源

供电电源的额定值为AC220V，50Hz。容量大于2KVA，仪器可

LMR-0603E                                 LIGHT

靠工作电压范围：AC220V±10%、50Hz±1Hz。

▲注意：仪器使用前，应检查供电电源的可靠性，以避免由于供电电源的电压超出范围，造成仪器损坏。

5.2  测试仪上电后的状态为AC0-250V，对应指示灯亮。调节“输出调节”旋钮，此时电压表监示电压变化，电流表监示电流变化。触摸“Ⅰ路输出”、“Ⅱ路输出”开关，此时输出端子有输出。再次触摸此开关时，将切断输出。

6  应用举例

6.1  以DL-24C型电流继电器为例

首先将测试仪电源接入符合要求的电源上，将“幅度调节”旋钮逆时针调至最小，此时测试仪的仪表显示。触摸“监示选择”开关，使电压表、电流表处于监示Ⅰ路状态，使Ⅰ路输出处于AC100A此对应指示灯亮，表示输出0-100A的电流参量。

触摸“单/双”开关，使毫秒计处于“秒表双路”状态。触摸“内/外”开关，使毫秒计处于“内部启表”状态，对应指示灯亮。

将DL-24C型电流继电器接线端子⑥、⑦用连线连接，即将两电流线圈串联，将测试仪的输出端子的输出线接至DL-24C型电流继电器的⑤、⑧两端子上，将DL-24C型电流继电器的端子③、④接入至测试仪的“接点接入”两端子上，①、②两端子接入至测试仪的“┴”，“Ⅱ”两端子上。连线接好，检查无误后，触摸“交流输出”开关，此时“交流输出”指示灯亮，表示AC0-50A的回路接通。缓慢调节“输出调节”旋钮至DL-24C型电流继电器的电流整定范围时，DL-24C型电流继电器动作。此时测试仪有声、光提示，表示DL-24C型电流继电器动作。再次触摸“交流输出”开关，切断AC0-50A回路输出，

触摸“复位”开关，使毫秒表清零。再次触摸“交流输出”开关，有声、光提示时，DL-24C型电流继电器动作，此时从毫秒表上可读出

LMR-0603E                                 LIGHT

DL-24C型电流继电器的动作时间。

6.2  以DY-71型直流电压继电器为例

首先将测试仪电源接入符合要求的电源上，将“幅度调节”旋钮逆时针调至最小。合上电源开关，此时测试仪的仪表显示。触摸“Ⅰ路状态选择”开关，使DC0-300V的指示灯亮，表示输出DC0-300V的电压参量。

触摸“单/双”开关，使毫秒计处于“秒表双路”状态，对应指示灯亮。

触摸“内/外”开关，使毫秒计处于“内部启表”状态，对应指示灯亮。

将DY-71型直流电压继电器的接线端子②与④、⑥与⑧用连线连接，即将两线圈并联，将测试仪的输出端子的输出线接至DY-71型直流电压继电器的端子②或④、⑥或⑧两端子上，将DY-71型直流电压继电器的端子①、③接至测试仪的“接点接入”两端子上，将DY-71型直流电压继电器的⑤、⑦两端子接至测试仪的“┴”、“Ⅱ”两端子上。连线接好，检查无误后，触摸“Ⅰ路输出”开关，此时“Ⅰ路输出”指示灯亮，表示DC0-300V的回路接通，缓慢调节“幅度调节”旋钮至DY-71型直流电压继电器的电压整定范围时，DY-71型直流电压继电器动作。此时测试仪有声光提示，表示DY-71型直流继电器动作。再次触摸“Ⅰ路输出”开关，切断DC0-300V回路输出。触摸“复位”开关，使毫秒表清零。再次触摸“Ⅰ路输出”开关，有声光提示时，DY-71型直流电压继电器动作。此时，从毫秒表上可读出DY-71型直流电压继电器的动作时间。

6.3  以BCH-2型差动继电器、直流助磁特性检验为例

首先将测试仪电源接入符合要求的电源上，将“幅度调节”旋

钮逆时调至最小，此时测试仪仪表显示。触摸“Ⅰ路选择”开关，使输出状态处于AC100A，此时对应的指示灯亮。触摸“Ⅱ路选择”开

## LMR-0603E                                 LIGHT

关，使输出状态处于DC0-10A，此时对应的指示灯亮。触摸“单/双”开关，使毫秒计处于“秒表双路”状态，对应指示灯亮。触摸“内/外”开关，使毫秒计处于“内部启表”状态，对应指示灯亮。

将BCH-2型差动继电器②、④端子的连线断开，短路绕组置于整定位置。将测试仪“Ⅰ路输出”AC100A的两端子接入BCH-2型差动继电器①、②两端子上，测试仪Ⅱ路输出DC0-10A的两端子接入BCH-2型差动继电器的④、⑥两端子上，将BCH-2型差动继电器的⑤、⑦两端子分别接入到“接点接入”两端子。连线接好，检查无误后，触摸“Ⅰ路输出”开关，使Ⅰ路输出。触摸“Ⅱ路输出”开关，使Ⅱ路输出。试验时按要求先调节Ⅱ路输出—直流电流，然后加交流电流，直至继电器动作，此时有声光指示，表示继电器已动作。通过几次试验得到的数据，便可给出差动继电器直流助磁特性曲线。

7  问题及处理方法

本测试仪主要有集成电子电路等构成，操作过程中应按照有关操作方法使用，以避免造成损坏，现场出现问题，可按以下方法处理，如不能解决请通知厂家。

| 问 题 | 处 理 方 法 |
| --- | --- |
| 开机后无显示 | ① 检查电源是否有电 ② 检查电源开关是否闭合 |
| 开机后毫秒表、电压表、电流表显示正常，而状态显示不处于初始状态 | 使“输出调节”处于最小状态，触摸“状态选择”触摸开关，状态显示指示灯是否进行循环显示，能进行循环显示正常，不能则进行处理。 |
| 毫秒表不止表 | ① 检查是否选择适当的启表方式 ② 检查是否选择适当“单/双”路 |
| 毫秒表不启表 | ① 是否“交流输出”回路接通，而启动直流输出回路 ② 是否“直流输出”回路接通，而启动交流输出回路 |

LMR-0603E                                 LIGHT

8  订货指南

LMR-0603E继电保护测试仪一套包括：

LMR-0603E继电保护测试        1台

输入电源线                          1根

输出测试线                          1套

使用说明书                          1份

产品合格证                          1份

产品保修卡                          1份

9  售后服务

9.1  保修范围

仪器自购买之日起三年内保修，凡用户遵守使用规则而产品质量低于技术标准规定的，本公司负责免费维修或更换。

9.2  终身维修服务

对用户保管、使用不当、自行拆装造成仪器损坏，或超出保修期的维修服务，本公司只收取维修成本费。