用户指南

## User's Guide

LMR-0603A

继电保护测试仪

LMR-0603A                                 LIGHT

感谢您选择莱特产品！

祝贺您荣为莱特用户！

莱特公司遵从可持续发展的策

略，因此我们热情欢迎您对本指南

中所描述的产品提出宝贵意见和建

议，以利于莱特为您开发出更具先

进性、适用性、可靠性的产品。

# LMR-0603A                                 LIGHT

1  概述

LMR-0603A继电保护测试仪，主要用于继电保护现场对各种电压、电流、时间、中间等单元件继电器及有关电压、电流、时间量的自动装置进行全部或部分参数的试验、测试。采用了先进的程序型高精度数字式电压表、电流表、数字式毫秒计，仪表本身又设有外附校准功能，为用户对仪表的每年定检提供了方便。

2  主要技术参数

2.1  额定输入：AC220V±10% 50Hz

2.2  额定输出：AC0-250V（≤5A）

DC0-250V（≤5A）

分辨率：1mV

交流电流：0-1-20-50-100A

直流电流：0-1-10A

分辨率：0.01A

2.3  输出功率：1KVA

2.4  固定输出：DC±220V

2.5  测时范围：0.1mS-999.99S

2.6  设备准确度：0.5级

2.7  外形尺寸：340×270×260（mm）

2.8  质量：12kg

3  工作原理

输入交流220V电源经“FU1”保险管和自动开关加到交流接

触器（或中间继电器）主控制触点上，利用合闸、分断按钮控制

主回路的通断。相应指示灯表示出状态。当主控回路接通时，220V

# LMR-0603A                                 LIGHT

交流电压加到调压变压器“TB”上，从“TB”的3端可平滑输出0-250V正弦交流电压送至升流器变压器“SB”的一次侧。通过开关的切换，从“SB”的二次侧输出各个范围内交直流电流，从“SB”的一次侧输出0-250V的交直流电压。

4  操作使用说明

  - “电源指示”为总电源有无指示。

4.2  “电源控制”空气开关，为总电源的通断控制，届时对设备内部的短路或过载起到了保护作用。

4.3  “合闸指示”为主回路接通后的指示。

4.4  “电源输入”插座，引入单相220V 50Hz的交流电源。

4.5  “合闸控制”按钮“分”、“合”控制主回路的通断。

4.6  “FU1”为本仪器的总保险“FU2”为直流电压回路中的保险，“FU3”为直流固定输出回路中的保险。

4.7  “交直流电流转换”开关，用以选择输出交直流电流之用。同时此开关也作为复用，当输出交直流电压时，应将此开关打到“0”档。

4.8  “触点闭合指标”、“触点接入”，当被试继电器的常开或常闭触点接入后，被试继电器动作，触点断开或闭合时即有声光指示。触点接入只能接入空接点，严禁接入带电触点，以免烧坏内部元器件。

4.9  “启动秒表接点”，在被试继电器动作的同时时秒表启动也开始计时。

4.10  “秒表信号输入”端子，只用于被试继电器的空接点的接

入。严禁接入带电触点，以免烧坏仪表。

# LMR-0603A                                 LIGHT

4.11 “交直流电压选择”钮子开关，用以选择输出交直流电压之用。

4.12 “直流固定输出”，在该设备接通电源后，从此两端子可固定输出220V直流电压。

4.13 “交直流电压输出”、“交直流电流输出”、“交流电流输出”等接线端子，为电压、电流回路输出交直流电压、交直流电流之用。

4.14 “电压/电流调节手轮”，电压、电流回路各种输出方式下调节输出量的大小（幅值）之用。

4.15 “故障报警”系统备用，现未投入。

5  操作使用方法

5.1  仪器使用前应先进行外观检查。各输出端子应无短路线，“电压/电流调节”手轮转到“0”位置。完好后再通电，这时电源指示灯亮。

5.2  将“交直流电压选择”开关置“AC 250V”或“DC 250V”档。“交直流电流转换”开关拨至“0”档，确认输出端开路，按下合闸按钮，这时合闸指示灯亮，缓慢调节“电压/电流调节”手轮，电压表上应随之指示出交流电压或直流电压值。

5.3  “电压/电流调节”手轮置“0”位，“交直流电流转换”开关旋转到需求位置，将“交直流电流输出”端子短接，此时合闸，缓慢旋转“电压/电流调节”手轮，便有交流或直流电流输出。

在100A电流输出时带载能力低，必须使用6mm2以上的引线，并尽量减小长度，以减小引线阻抗。输出电流值切勿超出档位确定值，以免烧坏升流器。电流输出持续时间为15S。

# LMR-0603A                                 LIGHT

6  电秒表的使用

6.1  测量范围：0.1mS-999.99S

6.2  测量误差：≤±5×10-5×量程±1个尾数字

6.3  功能：连续性、触动性。

6.4  复零方式：触动性—随测量信号自动复零

连续性—手动复零

6.5  测量功能：一个空触点闭合作用时间

一个空触点断开作用时间

两个空触点闭合的时间差

两个空触点断开的时间差

一个空触点闭合与另一个空触点断开的时间间隔

一个空触点断开与另一个空触点闭合的时间间隔

6.6  仪表的自校检验

仪表分为“连续”、“触动”两种方式，并有“连续、触动、切换”键切换，“连续”方式为手动复零，“触动”方式为自动复零。在仪表

接通电源后缺省方式为“连续”，此时Ⅰ、Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ短接应开始计时，再接入Ⅲ或Ⅱ停止计时，Ⅰ、Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ短接开始计时，断开Ⅰ、

Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ停止计时；将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ全部短接停止计时，断开Ⅱ或Ⅲ开始计时，再断开Ⅲ或Ⅱ停止计时。

按一下“连续、触动切换”键，使触动下面的指示灯亮，当下面的指示灯一亮秒表便开始计时，应将Ⅰ、Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ短接秒表便停止计时；断开Ⅰ、Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ开始计时，再接入Ⅱ、Ⅲ停止计时。此档随下次被测信号自动复位，免去人工复位之麻烦（此档在Ⅰ、Ⅱ或Ⅰ、Ⅲ不短接的情况下仪表总是计时，并不影响仪表的正常使用，用户应

# LMR-0603A                                 LIGHT

注意）。

6.7  使用方法

一个开关闭合作用时间的测试

按“合闸控制”中的“合”按钮，启动秒表接点”中的常开触点闭合，常闭触点断开。电秒表在“连续”状态，合闸后便测出被测物闭合时间。

一个开关断开作用时间的测试

按“合闸控制”中的“合”按钮，“启动秒表接点”中的常开触点闭合、常闭触点断开，电秒表在“连续”状态合闸后测出被测物断开时间。

两个开关闭合时间差

电秒表在“连续”状态，合闸后S1闭合开始计时，S2闭合停止计时，便测出两个开关闭合时间差。

# LMR-0603A                                 LIGHT

两个开关断开时间差

电秒表在“连续”状态，合闸后，S1断开开始计时，S2断开停止计时，便测出两个开关的时间差。

一个开关闭合到另一个开关断开的时间间隔

电秒表在“触动”状态，按“连续/触动切换”使电秒表复位。合闸后，S1闭合开始计时，S2断开停止计时便测出两个开关的时间间隔。

一个开关断开到另一个开关闭合的时间间隔

电秒表在“触动”状态，按“连续/触动切换”使电秒表复位。合闸后，S1断开开始计时，S2闭合停止计时，便测出两个开关的时间间隔。

# LMR-0603A                                 LIGHT

一个开关（触点）转换的时间间隔

电秒表在“触动”状态，按“连续/触动切换”使电秒表复位。S离开1时开始计时，S到达2时停止计时。

7  使用方法举例

7.1  电压继电器吸合及释放电压试验

先将仪器处于准备状态，将被试继电器线圈接至输出端子上，合闸缓慢旋转“电压/电流调节”手轮使输出交流电压或直流电压平稳上升，至继电器吸合时，记录吸合电压。再反方向（逆时针）旋转手轮至继电器释放，记录下释放电压，据此可算出被试继电器返回系数。

7.2  时间继电器延时时间的测定

将继电器线圈接至输出端子（根据继电器本身确定为交流或直流）调至额定值停电。

将秒表的工作方法选至“连续”方式并清零，再将“秒表

信号输入”端子“Ⅰ、Ⅱ”接至“启动秒表接点”动合或动断接线端子上，将被试继电器延时动合触点接至“秒表信号输入”、“Ⅰ、Ⅲ”接线端子上。此时合闸，主控继电器动作，瞬时动合或动断触点启动秒表开始计时，同时输出电压或电流使被试继电器动作。待延时时间过后，触点闭合，秒表计时停止，秒表所示数字即为该时间继电器的延时闭合时间。若要测试延时释放时间则原理同前，实际接线反之。

# LMR-0603A                                 LIGHT

总之，只要掌握了本仪器各种输出量和量程转换关系，可根据被试继电器的具体情况，举一反三，灵活运用，在此不一一列举。

8  注意事项

8.1 使用前必须接好接地线以免感应电荷麻手。

8.2  使用直流固定电压输出和交直流可调电压时，因为是非隔离电

源，所以一定要注意绝缘以防伤人。

9  售后服务

9.1  保修范围

自仪器购置之日起三年内保修，凡用户遵守使用规则而产品质量低于技术标准规定的，本公司负责免费维修或更换。

9.2  终身维修服务

对用户保管、使用不当，自行拆装造成的仪器损坏，或超出保修期的维修服务，本公司只收取维修成本费。